**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению за I квартал 2022 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели,ед. измерения | ПДК, согласно СанПиН1.2.3685-21,не более | Зареченскийрайон | Пролетарскийрайон | Центральныйрайон | Советскийрайон | Привокзальныйрайон |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\* | не обн.\*  | не обн.\*  | не обн.\*  | не обн.\* |
| 2. | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* |  не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0  | 6,6 – 8,3 | 5,3 – 5,8 | 6,6 – 8,7 | 8,2 – 8,9 | 6,6 – 9,6 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | 0,3 | не обн.\*­– 0,10 | не обн.\*– 0,09 | не обн.\*– 0,12 | не обн.\*– 0,11 | не обн.\*– 0,12 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 6. | Колифаги, БОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

ПДК\*\* согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г.

 Начальник лаборатории Л.И. Иголкина