**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению за I квартал 2023 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые показатели,  ед. измерения | ПДК,  согласно СанПиН  1.2.3685-21,  не более | Зареченский  район | Пролетарский  район | Центральный  район | Советский  район | Привокзальный  район |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\* ─ 0,60 | не обн.\* ─ 0,62 | не обн.\* ─ 0,70 | не обн.\* ─ 0,69 | не обн.\* ─ 0,78 |
| 2. | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0 | 6,4 – 8,4 | 5,2 – 5,6 | 6,5 – 9,5 | 8,1 – 9,4 | 6,6 – 9,7 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | 0,3 | не обн.\*­– 0,08 | не обн.\*– 0,10 | не обн.\*– 0,19 | не обн.\*– 0,14 | не обн.\*– 0,17 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 6. | Колифаги, БОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

ПДК\*\* согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г.

Начальник лаборатории Л.И. Иголкина