**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению за II квартал 2021 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели,ед. измерения | ПДК \*\*,не более | Зареченскийрайон | Пролетарскийрайон | Центральныйрайон | Советскийрайон | Привокзальныйрайон |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*– 0,66 | не обн.\* – 0,66  | не обн.\* – 0,72  | не обн.\* | не обн.\*– 0,79 |
| 2. | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* |  не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0 (10,0) | 7,0 – 7,6 | 5,0 – 5,6 | 6,5 – 9,1 | 8,4 – 9,2 | 6,6 – 9,7 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | 0,3 | не обн.\*­– 0,10 | не обн.\*– 0,10 | не обн.\*– 0,11 | не обн.\*– 0,10 | не обн.\*– 0,16 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| 6. | Термотолерантные колиформные  бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |

 не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

 ПДК\*\*согласно СанПиН 1.2.3685-21, плану мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г.Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г.

 Начальник лаборатории Л.И. Иголкина